## Опр-е величины и уровня потерь
Таблица 1. Определение величины и уровня потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям территориальной сетевой организации
ООО "Искра-Энергосети"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование показателя | Ед. измерения | Всего | В том числе по уровню напряжения
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Базовый период (2013 год)
Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | тыс. кВт ч | 26827.686 | 0 | 0 | 26827.686 | 0
из сетей ФСК | тыс. кВт ч | 0
от генерирующих компаний и блок-станций | тыс. кВт ч | 0
от смежных сетевых организаций | тыс. кВт ч | 26827.686 |  |  | 26827.686
Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | тыс. кВт ч | 16310.595 |  |  |  | 16310.595
Отпуск электроэнергии в сеть | тыс. кВт ч | 26827.686 | 0 | 0 | 26827.686 | 16310.595
Фактические потери электроэнергии | тыс. кВт ч | 1387.704 |  |  | 1387.704 | 0
| % | 5.1727 | 0 | 0 | 5.1727 | 0
Протяженность линий (воздушных и кабельных) электропередачи в одноцепном выражении | км | 34.227 |  |  | 9.427 | 24.8
Протяженность воздушных линий электропередачи в одноцепном выражении | км | 0.37 |  |  | 0.37
Соотношение протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении (доля ВЛ) | % |  | 0 | 0 | 3.9249 | 0
Норматив потерь электроэнергии по приказу Минэнерго России от 30.09.2014 № 674 | % |  | 2.07 | 3.22 | 6.48 | 7.27
Регулируемый период (2015 год)
Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | тыс. кВт ч | 26827.686 | 0 | 0 | 26827.686 | 0
из сетей ФСК | тыс. кВт ч | 0
от генерирующих компаний и блок-станций | тыс. кВт ч | 0
от смежных сетевых организаций | тыс. кВт ч | 26827.686 |  |  | 26827.686
Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | тыс. кВт ч | 16310.595 |  |  |  | 16310.595
Плановый отпуск электроэнергии в сеть | тыс. кВт ч | 26827.686 | 0 | 0 | 26827.686 | 16310.595
Уровень потерь электроэнергии | % | 5.1727 | 0 | 0 | 5.1727 | 0
Величина потерь электроэнергии | тыс. кВт ч | 1387.704 | 0 | 0 | 1387.704 | 0
Примечание:
Данные о поступлении в сеть в базовом периоде принимаются в соответствии с отчетной формой № 46-ЭЭ (передача)

## Приказ МЭ от 30.09.2014 № 674
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минэнерго России
от «30» сентября 2014 г. № 674
НОРМАТИВЫ
потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций
Отпуск электрической энергии в электрическую сеть / протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении, тыс. кВт∙ч /км | Нормативы потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций от отпуска электрической энергии в электрическую сеть, %
Высокое напряжение
1 500 и менее | 6.08
1 500÷10 000 | 4
10 000 и более | 2.07
Среднее первое напряжение
200 и менее | 7.5
200÷1 000 | 5.4
1 000 и более | 3.22
Отпуск электрической энергии в электрическую сеть / протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении, тыс. кВт∙ч /км | Соотношение протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, % | Нормативы потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций от отпуска электрической энергии в электрическую сеть, %
Среднее второе напряжение
менее 1 000 | менее 30 | 6.12
более 1 000 | менее 30 | 6.48
менее 1 000 | более 30 | 7.84
более 1 000 | более 30 | 4.85
Низкое напряжение
менее 1 000 | менее 30 | 7.27
более 1 000 | менее 30 | 12.02
менее 1 000 | более 30 | 12.76
более 1 000 | более 30 | 8.08

## Потери Искра-ЭС
Величина и уровень потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям территориальной сетевой организации
ООО "Искра-Энергосети"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование показателя | Ед. измерения | Всего | В том числе по уровню напряжения
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2015 год
Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | тыс. кВт ч | 21076.922 | 0 | 0 | 21076.922 | 0
из сетей ФСК | тыс. кВт ч | 0
от генерирующих компаний и блок-станций | тыс. кВт ч | 0
от смежных сетевых организаций | тыс. кВт ч | 21076.922 |  |  | 21076.922
Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | тыс. кВт ч | 0
Плановый отпуск электроэнергии в сеть | тыс. кВт ч | 21076.922 | 0 | 0 | 21076.922 | 0
Уровень потерь электроэнергии | % | 1.63 | 0 | 0 | 1.63 | 0
Величина потерь электроэнергии | тыс. кВт ч | 343.6 | 0 | 0 | 343.598 | 0
Примечание:
Данные о поступлении в сеть в базовом периоде принимаются в соответствии с отчетной формой № 46-ЭЭ (передача)
В соответствии приказом Министерства энергетики РФ от 30.09.2014 №674 "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций"